1. 对正压系统现有的正压空压机4000小时大保养一次，更换空滤、油滤、油分及机油；管道主过滤器，精密过滤器除水/除油进行更换保养。
2. 更换正压系统冷干机的控制面板及排水器。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **备注** |
| 1 | 空气过滤器 | 3个 | 过滤精度：3um |
| 2 | 油过滤器 | 3个 | 过滤精度Beta 12：75 |
| 3 | 油分 | 3个 | 除油精度：2PPM |
| 4 | 机油 | 3桶 | 全合成，密度：0.865kg/L,闪点：280度，40度粘度：32 |
| 5 | 主过滤器滤芯 | 3 | 1、要求为知名品牌；  2、处理量≥3.5m³/min；  3、出气含尘量≤1μm；出气含油量≤1ppm；  4、最大工作压力≤1.0Mpa；滤芯工作温度≤66℃ |
| 6 | 除水过滤器滤芯 | 3 | 1、要求为知名品牌；  2、处理量≥3.6m³/min；  3、除油精度0.003mg/m³  4、最大工作压力≤1.0Mpa；滤芯工作温度≤66℃ |
| 7 | 除油过滤器滤芯 | 3 | 1、要求为知名品牌；  2、处理量≥3.6m³/min；  3、除油精度0.01mg/m³  4、最大工作压力≤1.0Mpa；滤芯工作温度≤66℃ |
| 8 | 冷干机冷却风扇 | 2 |  |